MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

# CONTRATANTE:

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO

# SERVIÇO CONTRATADO:

Construção do Bloco de Laboratórios Para o Curso de Medicina – Bloco A – Campus de Mossoró/ RN

# ENDEREÇO DA OBRA:

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DA UFERSA, MOSSORÓ - RN

SUMÁRIO

1.0 - OBJETIVO

2.0 - INTRODUÇÃO

3.0 - DESCRIÇÃO DA EDIFICAÇÃO

4.0 - CONDICIONAMENTO AMBIENTAL E ESPACIAL

5.0 – ESTAPAS DA OBRA

1 – SERVIÇOS PRELIMINARES

2 – MOVIMENTOS DE TERRA

3 – FUNDAÇÕES

4 – ESTRUTURAS

5 – ALVENARIAS

6 – COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO

7 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

8 – INSTALAÇÕES DE LÓGICA

9 – SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

10 – INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

11 – SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

12 – REVESTIMENTO

13 – PAVIMENTAÇÃO

14 – ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS

15 – PINTURA

16 – DIVERSOS

1.0 - OBJETIVO

O presente documento trata-se de um memorial descritivo acerca do Projeto Executivo da Construção do Bloco de Laboratórios Para o Curso de Medicina – Bloco A – Campus de Mossoró/ RN a ser construído no Campus Universitário da UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO (UFERSA), no Campus Mossoró/RN.

2.0 - INTRODUÇÃO

O Bloco será locado em solo firme e seco, no Campus Universitário da UFERSA. Com uma área construída de 1340,91 m2, distribuída em 02 (dois) pavimentos, abrigará 07 (sete) laboratórios, 01 (um) laboratório de informática, 02 (dois) depósitos para laboratórios, 01 (uma) sala para extensão, 01 (uma) recepção, 01 (uma) sala de limpeza e lavagem, 01 (um) depósito de material esterelizado, 01 (uma) sala de reuniões, 01 (uma) sala para técnicos, bateria de banheiros, copa, serviço, depósito, escada e plataforma elevatória.

O projeto prevê acessibilidade à pessoas portadoras com necessidades especiais.

As instalaçoes de água fria e de hidrante são alimentadas por 04 (quatro) reservatórios de 10.000 litros cada, abastecidos pela rede de distribuição de água potável do Campus Mossoro (Leste). As instalações elétricas e de lógica serão alimentadas através de um prolongamento das redes do Campus.

Quanto ao aspecto estético da edificação, o projeto prevê a continuidade do estilo já implantado nas demais edificações do Campus Mossoró, ou seja: estrutura convencional de concreto armado; alvenaria chapiscada, rebocada, emassada e pintada nas paredes internas, e nas fachadas revestidas com textura; cobertura em telha de fibrocimento, disposta sobre estrutura pontaletada de madeira apoiada em laje; piso e revestimento (paredes) cerâmico nos banheiros, copa, serviço e depósito; piso industrial nos demais ambientes; forro acústico removível em placas de fibra mineral; entre outros acabamentos que serão vistos mais detalhadamente no decorrer deste memorial.

3.0 - DESCRIÇÃO DA EDIFICAÇÃO

| PAVIMENTO | ITEM | AMBIENTE | ÁREA (m²) |
| --- | --- | --- | --- |
| TÉRREO | 1 | RECEPÇÃO | 22,27 |
|  | 2 | COPA | 11,80 |
|  | 3 | BANHEIRO FEMININO | 24,08 |
|  | 4 | BANHEIRO FEMININO - PNE | 3,45 |
|  | 5 | BANHEIRO MASCULINO | 24,08 |
|  | 6 | BANHEIRO MASCULINO - PNE | 3,45 |
|  | 7 | CIRCULAÇÃO | 106,40 |
|  | 8 | LAB. DE MICROSCOPIA I | 71,04 |
|  | 9 | LAB. DE MICROSCOPIA II | 71,04 |
|  | 10 | LAB. DE ANATOMIA | 71,04 |
|  | 11 | LAB. DE INFORMÁTICA E TELESSAÚDE | 71,04 |
|  | 12 | SALA PARA EXTENSÃO | 24,40 |
|  | 13 | DEPÓSITO DE MICROSCOPIA | 35,84 |
|  | 14 | DEPÓSITO DE ANATOMIA | 35,84 |
|  | 20 | FOSSO DE VENTILAÇÃO (x4) | 8,20 (32,8) |
| SUPERIOR | 21 | HALL | 22,27 |
|  | 22 | BANHEIRO FEMININO | 20,00 |
|  | 23 | BANHEIRO FEMININO - PNE | 3,45 |
|  | 24 | BANHEIRO MASCULINO | 20,00 |
|  | 25 | BANHEIRO MASCULINO - PNE | 3,45 |
|  | 26 | SERVIÇO | 2,80 |
|  | 27 | DEPÓSITO | 2,80 |
|  | 28 | CIRCULAÇÃO | 108,10 |
|  | 29 | LAB. DE BIOLOGIA MOLECULAR | 82,94 |
| SUPERIOR | 30 | LAB. MULTIFUNCIONAL | 82,94 |
|  | 31 | LAB. DE MICRO, IMUNO E PARASITOLOGIA I | 82,94 |
|  | 32 | LAB. DE MICRO, IMUNO E PARASITOLOGIA II | 82,94 |
|  | 33 | DEP. E PREPARO DE MICROBIOLOGIA | 41,71 |
|  | 34 | SALA DE LIMPEZA E LAVAGEM | 21,83 |
|  | 35 | DEP. DE MATERIAL ESTERELIZADO | 19,17 |
|  | 36 | SALA DE REUNIÕES | 11,90 |
|  | 37 | SALA TÉCNICOS | 11,90 |

4.0 - CONDICIONAMENTO AMBIENTAL E ESPACIAL

O projeto propõe entradas de luz e ventilação natural em todos os ambientes, através da implantação de janelas.

A organização espacial interna da edificação foi determinada com base na criação de espaços amplos, funcionais, iluminados por janelas em alumínio e vidro.

5.0 – ETAPAS DA OBRA

1 – Serviços preliminares

Mobilização, instalação e manutenção de canteiro de obras, desmobilização

A CONTRATADA deverá mobilizar equipamentos, mão-de-obra, ferramentas, materiais e demais elementos necessários para a execução dos serviços previstos na obra.

A Desmobilização consistirá na retirada e transporte pela CONTRATADA do local da obra do pessoal, veículos, máquinas, equipamentos, ferramentas, materiais e demais elementos remanescentes ao término dos serviços, não incorporados de forma definitiva à obra, bem como as despesas inerentes dos serviços de limpeza em geral com toda remoção e transporte de entulhos em todas as áreas nas quais foram executados, pela CONTRATADA, os serviços objeto do contrato, bem como nas áreas utilizadas para implantação do canteiro.

Canteiro de obras

Deverá ser considerado um canteiro de obras capaz de atender as necessidades da respectiva obra, contendo um local para armazenar os materiais, um setor administrativo e serviços sanitários adequados aos funcionários. Utilizar água potável, e providenciar um direcionamento das águas servidas (rede de esgoto).

A contratada deverá instalar um quadro de energia ao tempo, para as ligações de seus equipamentos (betoneira, bancada de serra, etc). O quadro deverá estar devidamente aterrado e seguindo todas as normas de segurança.

A CONTRATANTE fornecerá água e energia, no entanto, as ligações provisórias serão da responsabilidade da CONTRATADA.

Limpeza do terreno

Compreende os serviços de capina e remoção de entulhos existentes no local, deixando o terreno limpo para a obra. Inclui bota-fora de material.

Locação da obra

Será feita de acordo com as dimensões indicadas nos projetos, rigorosamente conferidas pela equipe técnica de acompanhamento da obra.

Placas da obra

Deverá ser confeccionada uma placa de obra padrão, de acordo com o modelo fornecido pela CONTRATANTE. A mesma deverá ser fixada e mantida na área de intervenção em local destacado e visível, a partir da data de autorização para o início das obras.

Legalização da obra

Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA, a legalização da obra, conforme contrato assinado com a CONTRATANTE.

2 – Movimento de terra

Escavação de valas para fundação

A locação das cavas e valas deverá obedecer aos elementos geométricos constantes no projeto. As cavas e valas serão escavadas segundo locação, dimensões, cotas e indicações das estruturas detalhadas no projeto, de forma a atender aos requisitos da obra em cada uma das suas etapas construtivas.

O fundo das cavas deverá ser nivelado, regularizado e apiloado. O aterro do caixão deverá ser feito com material isento de substâncias nocivas e apiloado em camadas de 20 cm, convenientemente umedecidas.

Reaterro junto às estruturas de concreto

A área a ser reaterrada deverá ser limpa de todo material estranho, solto e não compactado.

Para compactação podem ser utilizados compactadores, manuais tipo soquetes pneumáticos ou vibratórios, placas vibratórias ou compactadores mecânicos.

Cuidado especial deverá ser tomado pela CONTRATADA no lançamento e compactação dos materiais de aterro em áreas adjacentes às estruturas de concreto a fim de se evitar danos às mesmas. Para maiores detalhes, consultar as normas especificadas abaixo.

Normas

NBR 9061	Segurança de escavação a céu aberto procedimento;

NBR 7678	Segurança na execução de obras e serviços de construção – procedimento;

3 - Fundações

Concreto magro

Nas cavas para sapatas deverá ser lançada uma camada de concreto magro esp = 5cm para regularização do terreno.

Embasamento

O embasamento será de tijolos maciços ou cerâmicos, conforme disponibilidades locais, assentados com argamassa de cimento e areia grossa, no traço 1:4. Terá altura mínima em relação ao solo, igual a 20cm, na parte mais alta do terreno, e largura igual a 20cm.

Deverão ser construídas rampas de acesso nas entradas que tiverem seus embasamentos com diferença superior a 20cm em relação à cota do terreno.

Alvenaria de pedra

As fundações serão em alvenaria de pedra granítica ou calcária, marroada, convenientemente molhadas, assentadas e comprimidas até fluir a argamassa pelos lados e juntas, nas dimensões de 0,40x0,50m para largura e profundidade. A argamassa será de cimento e areia grossa, no traço 1:4. Conforme projeto estrutural fornecido pela CONTRATANTE.

Sapatas

Executadas em concreto armado, fck 20 Mpa, com dimensionamento conforme projeto estrutural fornecido pela CONTRATANTE.

O cimento a ser usado será Portland. A resistência característica a compressão do concreto após 28 dias não deve ser inferior a 20 Mpa. Deverá ser utilizada no concreto a brita granítica.

O concreto deverá ser preparado e vibrado mecanicamente para obter uma homogeneidade. Apresentar o resultado do rompimento de dois corpos de prova aos 7 e aos 28 dias após a concretagem, para cada 10m3.

Cintamento

Executado em concreto armado, fck 25 Mpa, com dimensionamento conforme projeto estrutural fornecido pela CONTRATANTE.

O cimento a ser usado será Portland. A resistência característica a compressão do concreto após 28 dias não deve ser inferior a 25 Mpa. Deverá ser utilizada no concreto a brita granítica.

O concreto deverá ser preparado e vibrado mecanicamente para obter uma homogeneidade. Apresentar o resultado do rompimento de dois corpos de prova aos 7 e aos 28 dias após a concretagem, para cada 10m3.

As cintas deverão ser impermeabilizadas nas faces laterais e superior com três demãos cruzadas de tinta betuminosa (asfáltica) ou emulsão asfáltica.

Normas

NBR 6122 Projeto e execução de fundações – Procedimento;

NBR 6489 Prova de carga direta sobre o terreno de fundação – Procedimento.

4 - Estruturas

Pilares, vigas e lajes

O projeto estrutural fornecido pela CONTRATANTE contempla uma estrutura em concreto armado moldada no local.

O cimento a ser usado será Portland. A resistência característica a compressão do concreto após 28 dias não deve ser inferior a 25 Mpa, para todas as estruturas de pilares, vigas e lajes (ver detalhes no projeto). Deverá ser utilizada no concreto a brita granítica.

O concreto deverá ser preparado e vibrado mecanicamente para obter uma homogeneidade. Apresentar o resultado do rompimento de dois corpos de prova aos 7 e aos 28 dias após a concretagem, para cada 10m3.

Será executada laje em toda a edificação, conforme projeto estrutural fornecido pela CONTRATANTE. A maioria dos panos de laje será do tipo pré-moldada com lajotas cerâmicas, com exceção das lajes sob os reservatórios e da marquise sobre a entrada principal do prédio, que serão maciças.

Vergas

As vergas serão executadas em concreto armado, no traço 1:2:4 (cimento, areia grossa e brita), na largura das paredes, com altura de 0,10m e comprimento igual ao vão correspondente mais 0,20m de apoio para cada lado. Serão armadas longitudinalmente com quatro ferros 4,6mm CA 60 e transversalmente com estribos 3,4mm CA 60, espaçados a cada 0,20m. As vergas somente serão executadas para vãos até 1,80m.

Normas

NBR 6118 - Projeto de estruturas de concreto – procedimento;

NBR 5738 - Concreto - procedimento para moldagem e cura de corpos-de-prova;

NBR 7212 - Execução de concreto dosado em central;

NBR 12655 - Concreto - preparo, controle e recebimento;

NBR 14931 - Execução de estruturas de concreto – procedimento;

NBR 12654 - Controle tecnológico de materiais componentes do concreto.

5 - Alvenarias

Alvenaria de elevação

As paredes serão construídas em tijolos cerâmicos 8 furos, nas dimensões indicadas no projeto arquitetônico. Para o assentamento será empregada argamassa de cimento, cal e areia no traço 1:2:6.

6 – Cobertura e impermeabilizações

Estrutura de apoio

A estrutura de suporte da cobertura deverá ser executada em perfis de madeira de primeira qualidade, sendo rejeitadas pela fiscalização as peças que apresentarem defeitos que impliquem insegurança ou selamento da estrutura da cobertura.

Telhamento

A cobertura da edificação é composta por telhas de fibrocimento, sem amianto, esp. 6 mm, apoiadas e devidamente fixadas na estrutura de madeira, com inclinação conforme projeto arquitetônico.

A cobertura deverá ser executada incluindo um sistema de rufos e calhas devidamente impermeabilizado, conforme projeto arquitetônico fornecido pela CONTRATANTE.

Rufos e calhas

Calha em alvenaria impermeabilizada com manta asfáltica com proteção mecânica de argamassa (piso cimentado) confeccionada ao longo da platibanda. Rufos em chapa de aço galvanizado. As dimensões e localização devem seguir o projeto arquitetônico.

7 – Instalações elétricas

Quanto às instalações elétricas, a fiação será com cabos elétricos de cobre flexíveis anti-chama com cores para fase, neutro, retorno e terra. Os eletrodutos deverão ser rígidos, soldáveis, cor preto. As caixas de passagem PVC 4x2” e 4x4”, cor amarela. Os módulos interruptor + tomada deverão ser em ABS, cor branca. As luminárias de sobrepor e de embutir, corpo e refletor em alumínio de alta pureza para alto grau de refletância. O quadro geral (principal) será trifásico, em chapa de aço galvanizado, pintado, de embutir, para 30 disjuntores, incluindo barramento trifásico 150A, aterramento, disjuntores, dispositivo de proteção contra surtos de tensão – DPS e um multimedidor de grandezas elétricas digital e três transformadores de corrente em QD de 200/5A. Os demais quadros de distribuição serão trifásicos, em chapa de aço galvanizado, pintados, de embutir, com capacidade para 18 e 24 disjuntores, de acordo com projeto elétrico fornecido pela CONTRATANTE, incluindo barramentos trifásicos 100A (10 unid), aterramento e disjuntores.

O projeto deverá constar ainda, mas não limitado a:

- Módulos interruptores simples e paralelos;

- Módulos tomadas 2p+T;

- Molduras;

- Suportes;

- Módulos ABS - 1, 2 ou 3 módulos;

- Módulos cegos;

- Lâmpadas fluorescentes 20W e 40W;

- Lâmpadas vapor de mercúrio 250W;

- Bloco autônomo para iluminação de emergência;

- Luminárias (de teto e de parede) para fluorescentes;

- Refletor em alumínio com réle fotoelétrico;

- Reatores eletrônicos para lâmpada fluorescente;

- Caixas, curvas, luvas, e demais conexões em PVC;

- Caixa de passagem em alvenaria, fundo de brita e tampa removível;

- Buchas e parafusos de 1a qualidade.

As instalações elétricas da edificação deverão ser executadas conforme projeto elétrico fornecido pela CONTRATANTE.

8 – Instalações de lógica

Quanto às instalações de lógica, deverão ser distribuídas através de eletrodutos embutidos nas paredes e no piso, e no forro, através de eletrocalhas metálicas galvanizadas, perfuradas, com tampa de encaixe, seção 50x50mm, 50x75mm e 50x100mm, conforme projeto de lógica fornecido pela CONTRATANTE. O cabeamento deverá ser executado com cabo UTP – cat. 6, 4 pares, que derivará de Switch Auto Gerenciável com 24 portas 10/100/1000 mbps e 2 portas 1G SFP 10/100/1000 mbps, BASE TX, conectores RJ45 cat. 6, Patch Panel com 24 posições cat. 6, devidamente acondicionado em rack 12Ux19” (pvto. superior) ou 20Ux19” (pvto. inferior), com porta em acrílico cristal, guia de cabos vertical fechado e perfil de montagem. O ponto deverá incluir eletrodutos, caixa de 4x2” em PVC, espelho com tomada RJ-45 cat. 6, 1 ou 2 módulos (de acordo com o projeto de lógica), em ABS, cor branco.

As instalações de lógica da edificação deverão ser executadas conforme projeto de lógica fornecido pela CONTRATANTE.

9 – Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas

O sistema de SPDA adotado será do tipo Gaiola de Faraday. Deverá ser executada uma malha de cobre NU de 35mm2 na parte superior da edificação, que deverá ser sustentada por suportes isoladores do tipo guia simples, h=200mm. Serão dispostos 4 para-raios captor do tipo Franklin. A cada 8m linear deverão ser colocados terminais aéreos em latão niquelado, h=300mm, totalizando 12 unidades. Além disso, deverão existir 8 pontos para condutores de descida, que deverão interligar o SPDA à malha de aterramento. Os conectores e acessórios deverão ter corpo em bronze e ferragens galvanizadas. As caixas de inspeção suspensas deverão ser em polipropileno incluindo barramento. As caixas de inspeção para aterramento deverão ser de 30x30x40cm em alvenaria, com tampa em ferro fundido devidamente pintada em esmalte sintético nas cores do padrão de segurança.

O sistema de aterramento, por sua vez, será composto por um condutor cobre NU de 50mm2 em formato de anel, enterrado a 30cm de profundidade.

10 – Instalações hidrossanitárias

Instalações hidráulicas

Quando às instalações hidráulicas são previstas instalações de água fria com o abastecimento garantido por 4 reservatórios superior de fibra com 10.000 litros cada.

As instalações de água fria serão executadas de acordo com o projeto hidráulico a ser fornecido pela CONTRATANTE, utilizando-se tubos e conexões apropriados, de PVC soldável, da classe 15.

Instalações sanitárias

Quanto às instalações sanitárias é prevista a construção de caixas de gorduras, fossa séptica e sumidouro, projetados especificamente para os banheiros.

Nos banheiros adaptados (PNE) são previstos lavatório de mãos, bacia sanitária e mictório adaptados a portadores de deficiência; portanto, o banheiro deverá conter equipamentos hidrosanitários especiais, tais como barras de apoio nas paredes, torneiras e registros de pressão do tipo monocomando.

As tubulações serão em tubos de PVC Tigre.

Os equipamentos e peças hidrossanitárias constarão no mínimo de, mas não limitado a:

- Bacia sanitária convencional em louça, com caixa embutida na parede, cor branco;

- Bacia sanitária para portadores de deficiência, em louça, com caixa embutida na parede, cor branco;

- Cuba oval de embutir, em louça, cor branco;

- Pia inox com 1 cuba retangular, tampo com base concretada, dimensões de 1,20x0,55m;

- Chuveiro em plástico ABS, acabamento cromado, Ø6", com tampa de saída d'água pressurizadora;

- Duchas higiênicas manuais com gatilho em ABS, cor branco, e registro de pressão metálico cromado;

- Torneira de mesa metálica cromada de pressão 1/2" para lavatório, tipo monocomando, de fechamento automático, sistema de acionamento hidromecânico;

- Válvula de descarga 1 1/2", inclusive acabamento metálico cromado;

- Acabamento metálico cromado para registro de pressão 3/4", tipo monocomando, de fechamento automático, sistema de acionamento hidromecânico;

- Kit de acessórios em aço inox e alumínio para banheiro, incluindo 1 porta-toalha, 1 porta-toalha de rosto, 1 porta-papel, 1 saboneteira, 1 cabide;

- Assentos almofadados para vaso sanitário, cor branco;

- Válvulas de inox para lavatório;

- Sifões de inox para lavatório;

- Válvulas de inox para pia;

- Sifões de PVC para pia;

- Caixa sifonada 100x100x50mm em PVC, com porta-grelha redonda;

- Grelha redonda 100mm em PVC, com fixação para caixa sifonada;

- Engates flexíveis em PVC;

- Registros; Tubos e Conexões simples e com bucha de latão, todos de 1a qualidade.

A instalação sanitária dos banheiros deverá ser ligada a caixas de passagem 60x60cm, conforme projeto sanitário fornecido pela CONTRATANTE. Deverão ser construídas com tijolo furado de boa qualidade, revestidas internamente com argamassa de cimento e areia, traço 1:4. A tampa deverá ser de concreto armado. A tubulação das caixas de passagem deverá ser interligada à fossa a ser construída, que por sua vez deverá ser interligada ao sumidouro. Os tubos de ventilação deverão ser executados conforme projeto.

Normas

N-76e Materiais de Tubulação – Padronização

NBR-5626 Instalações Prediais de água fria – Procedimento;

NBR-5657 Verificação da estanqueidade a pressão interna de instalações prediais de água fria – Método de ensaio;

NBR-7372 Execução de tubulação de pressão de PVC rígido com junta soldada, rosqueada, ou com anéis de borracha – Procedimento;

NBR-8160 Instalações prediais de esgotos sanitários - Procedimento;

NBR-6110 Instalações prediais de águas pluviais;

NBR-5688 Tubo e conexão de PVC rígido para esgoto predial e ventilação – Especificação.

11 – Sistema de Proteção e Combate a Incêndio

Deverá ser executado um sistema de proteção e combate a incêndio, conforme projeto fornecido pela CONTRATANTE, onde são observadas especialmente as normas do Corpo de Bombeiros.

12 – Revestimentos

Chapisco

Todas as paredes e lajes de teto deverão receber uma camada de chapisco de argamassa no traço 1:3 de cimento e areia grossa.

Emboço

Nas paredes que terão revestimento cerâmico será aplicada uma camada de emboço sarrafiado com argamassa no traço 1:2:8 de cimento, cal e areia média.

Reboco

Nas paredes que receberão pintura deverá ser aplicado uma camada de reboco com argamassa no traço 1:2:8 de cimento, cal e areia fina.

Estuque

As lajes onde estão previsto estuque deverão receber uma camada de revestimento com argamassa no traço 1:2:8 de cimento, cal e areia fina.

Cerâmicas

As paredes dos banheiros, copa, serviço e depósito serão revestidos de piso a forro com cerâmica esmaltada lisa tipo grés ou semi-grés, PEI IV ou V, dimensões aproximadas de 45x45cm, tipo "A", cor branca, assentada sobre emboço sarrafiado, com argamassa de cimento colante do tipo ACII e rejunte pré-fabricado cor cinza.

As demais paredes internas (até altura de 1,50m) serão revestidas com cerâmica esmaltada lisa tipo grés ou semi-grés, PEI IV ou V, dimensões aproximadas de 10x10cm, tipo "A", cor branca, assentada sobre emboço sarrafiado, com argamassa de cimento colante do tipo ACII e rejunte pré-fabricado cor cinza, conforme projeto arquitetônico.

Peitoril

Todas as janelas receberão peitoris em granito cinza andorinha. Os peitoris serão assentados com argamassa colante pronta.

13 – Pavimentação

Lastro de Concreto

Será executado em concreto magro apiloado, no traço 1:4,5:4,5 de cimento, areia e brita, na espessura de 5 cm, sobre solo compactado.

O lastro de concreto deverá ser bem compactado e bem nivelado, devendo antes de sua aplicação, serem removidos todos os entulhos e vegetais existentes por acaso existentes.

Contrapiso de Regularização

Os locais onde serão executados os pisos cerâmicos e cimentados receberão previamente um contrapiso de regularização em argamassa de cimento e areia no traço 1:4, com uma espessura mínima de 20mm.

Piso Cerâmico

Os pisos dos banheiros, copa, serviço e depósito serão revestidos com cerâmica esmaltada lisa tipo grés ou semi-grés, PEI IV ou V, dimensões aproximadas de 45x45cm, tipo "A", cor branca, assentada sobre contrapiso de regularização, com argamassa de cimento colante do tipo ACII e rejunte pré-fabricado cor cinza. Vale salientar que nos banheiros a cerâmica deverá ter esmalte levemente texturizado para mitigar o risco de escorregamento dos usuários.

Piso Cimentado

Os fossos de ventilação, calçada de contorno, calhas da cobertura e o destinado aos reservatórios superiores receberão piso cimentado, traço 1:3 de cimento e areia, acabamento liso (desempenado) com espessura mínima de 15mm.

Piso Industrial de Alta Resistência

Todos os ambientes internos, com exceção dos banheiros, copa, serviço, depósito e fossos de ventilação, receberão piso industrial de alta resistência, cor cinza, espessura 8mm, com juntas de dilatação plásticas e polimento mecanizado.

Soleiras

Os desníveis e mudança de padrão entre pisos receberão soleiras em granito cinza andorinha. As soleiras serão assentadas com argamassa colante pronta.

14 – Esquadrias, ferragens e vidros

As portas de vidro serão confeccionadas com vidro temperado 10 mm, e devem incluir bandeirola com altura de 0,5m, ferragens e puxador tubular reto cromados, mola hidráulica, dimensões conforme projeto arquitetônico fornecido pela CONTRATANTE

As portas internas de madeira e/ou madeira com visor de vidro serão do tipo pré-fabricada (industrializada) revestida com laminado liso cor branco gelo, com requadro da folha em alumínio cor natural, devem incluir bandeirola com altura de 0,5m, caixa de porta e alizares em madeira de 1ª qualidade lixada e pintada (com esmalte fosco sobre fundo nivelador), ferragens em latão, fechadura tipo alavanca com cantos arredondados e chapa de alumínio liso na parte inferior até uma altura h = 0,4m.

As portas dos boxes dos sanitários serão de chapa de madeira compensada, com requadro da folha em alumínio cor natural, revestida com laminado liso, incluir marco em alumínio cor natural, dobradiças em latão e tranca do tipo LIVRE/OCUPADO.

As janelas terão caixa e moldura das folhas em alumínio cor natural, folhas em vidro temperado transparente 6mm, ferragens em alumínio, e deverão ser instaladas sobre peitoril de granito cinza andorinha.

As portas de acesso aos fossos de ventilação serão do tipo grade de ferro, receberão uma demão de fundo anticorrosivo e duas demãos de esmalte fosco para superfícies metálicas.

Vale salientar que todas as portas da edificação, exceto as portas de boxes do banheiro que são destinados ao uso comum, deverão ser adaptadas a portadores de deficiência. Todas as dimensões das esquadrias deverão seguir o projeto arquitetônico fornecido pela CONTRATANTE.

15 – Pintura

Preparo da Superfície

Considerando que todo reboco da edificação é novo, deve-se aguardar a cura e secagem da argamassa por no mínimo 14 dias, lixá-la e eliminar o pó.

Selamento

As paredes que receberão pintura ou textura deverão receber uma demão de Selador Acrílico ou Fundo Preparador de Parede.

Emassamento e Lixamento

Nas paredes internas que receberão pintura deverá ser aplicada uma camada de massa látex PVA e em seguida realizar o lixamento.

Pintura e Textura

As paredes internas da edificação serão pintadas com Tinta PVA Látex Acrílica, cor branco gelo, com três demãos.

As paredes externas receberão Textura Acrílica, cor branco gelo e azul, conforme o detalhamento das fachadas do projeto arquitetônico.

16 – Diversos

Bancadas e divisórias

As bancadas dos banheiros, serão em granito cinza andorinha, com respaldo de 10 cm e frontispício de 10cm. As divisórias dos banheiros, também em granito cinza andorinha, têm polimento em ambos os lados. Conforme projeto arquitetônico.

## Forro

Todos os ambientes terão Forro Acústico tipo "Sonex" em Placas de Fibra Mineral com perfil "T" em aço

## Acessórios de banheiro

Serão utilizados kit’s de acessórios em plástico ABS branco para banheiro, incluindo 24 dispenser para papel toalha, 26 dispenser para papel higiênico tipo rolão e 21 saboneteiras plásticas tipo dispenser para sabonete líquido com reservatório entre 800 a 1500 ml. As buchas e parafusos deverão ser de 1a qualidade.

Espelhos

Os espelhos deverão ser comum, espessura 4mm, sem moldura, fixados com parafuso francês para espelho.

_______________________________

KAIQUE YURI MARCIO ARAÚJO

ENG. CIVIL - CREA/RN: 2108321810

MAT. SIAPE: 1249005