- Confeccionar e Interligar acoplamento hidráulico, preferencialmente com conexões flexíveis.

- Instalar válvula de purga de ar, no nível máximo superior da linha hidráulica.

- A instalação de FILTRO (retenção de partículas mesh 16-20) e BY PASS externo para balanceamento hidráulico (ver figura no capítulo sugestão de instalação) é OBRIGATÓRIA.

- Instalar alimentação hidráulica na conexão de reposição (fluído/água) do equipamento, derivada de rede da concessionária ou através de rede (baixa pressão “máximo 2,5 bar”) similar.

- Providenciar isolação da tubulação hidráulica.

- Nunca interligue a entrada da reposição de água à linha industrial. A boia ou válvula de entrada do fluído do equipamento, podem não suportar a pressão da linha.

Tubulação de conexão da caixa: 34

Tubulação de entrada no equipamento: 1.12

Tubulação de saída no equipamento: 1.12

1 Válvula globo