QUESTIONAMENTOS – DOCUMENTO DE REVISÃO R05

EMITIDO DIA [15-08-2022]

PROJETO RAMPA E PROJETO PATAMAR DA RAMPA

1º QUESTIONAMENTO [01/08/2022]:

O arquivo digital editável EST-TQS-UFERSA_COMPLEMENTO PATAMAR-R00.dwg não possui as pranchas 01 e 02, impossibilitando a sobreposição com a arquitetura com objetivo de visualizar possíveis falhas.

Resposta DIEDRO [02 de agosto de 2022] – Pasta atualizada: https://1drv.ms/u/s!ApRwnIsXICnMipdFwG9j_vLiCCPsUQ?e=Iue97R

Resposta da UFERSA [03 de agosto de 2022] – ATENDIDO.

2º QUESTIONAMENTO [02/08/2022]:

Os pdf enviados na pasta da RAMPA estão como a ESCADA.

Resposta DIEDRO [03 de agosto de 2022] – Pasta atualizada: https://1drv.ms/u/s!ApRwnIsXICnMipdFwG9j_vLiCCPsUQ?e=Iue97R

Resposta da UFERSA [03 de agosto de 2022] – ATENDIDO.

3º QUESTIONAMENTO [02/08/2022]:

No projeto estrutural da rampa as SAPATAS S1 e S2 escrito por extenso escrito altura (h) de 1,00m e no detalhamento altura 0,50m, QUAL ADOTAR?

Resposta DIEDRO [03 de agosto de 2022] – Pode considerar conforme o real detalhado, como mostra inclusive na prancha 02/02 (correção já foi feita e encontra-se na pasta).

O texto escrito estava com uma tag equivocada.

Pasta atualizada: https://1drv.ms/u/s!ApRwnIsXICnMipdFwG9j_vLiCCPsUQ?e=Iue97R

Resposta da UFERSA [03 de agosto de 2022] – ATENDIDO.

4º QUESTIONAMENTO [02/08/2022]:

No projeto EST_UFERSA COMPLEMENTO_R00-01-06.pdf, há o pilar P3 no pavimento térreo, não está executado na obra, porém presente no superior e no segundo pavimento. É necessário criação do pilar P3 com respectiva sapata S3? Como será feita a união entre existente e o novo? Há detalhamento e procedimento? Trecho existente e trecho novo, possuem as mesmas dimensões?

Resposta DIEDRO [03 de agosto de 2022] – Isso mesmo. Deverá ser feito o Pilar P3 e S3 no térreo que servirá de apoio ao existente no pavimento superior. Caso queira, possamos descrever com mais detalhes no memorial descritivo executivo sobre esse engasgamento. O trecho novo seguirá como mesma dimensão do existente.

Resposta da UFERSA [03 de agosto de 2022] – Necessário detalhar procedimento para incluir materiais e mão de obra em orçamento.

Resposta DIEDRO [11 de agosto de 2022] – Será atendido na emissão R05 desde documento, previsto para ser enviado dia 15 de agosto.

Resposta DIEDRO [15 de agosto de 2022] – Atendido no documento enviado.

Resposta da UFERSA [15 de agosto de 2022] – A descrição do procedimento foi ATENDIDA, ficou PENDENTE apenas o dimensionamento as volumetrias (quantidades a serem utilizadas) de concreto demolido, de compounder (adesivo estrutural de base epóxi de alta resistência) e de graute. Caso não seja possível determinar com exatidão, informar ao menos uma estimativa.

5º QUESTIONAMENTO [02/08/2022]:

No projeto EST_UFERSA COMPLEMENTO_R00-01-06.pdf está descrito V12 como existente, mas não localizado na execução na obra, está correto?

Resposta DIEDRO [03 de agosto de 2022] – Tomando como base o projeto estrutural existente, nele é informado que a viga V12 existe. Veja:

Resposta da UFERSA [03 de agosto de 2022] – Vigas detalhadas como existente (v2, C22 e muro2) foi verificado em visita a sua execução? A execução foi feito de acordo com o projeto apresentado acima? Ver via fotografia que na realidade não houve execução dos itens citados acima.

Resposta DIEDRO [11 de agosto de 2022] – Mediante o exposto, consideramos que o caso está coerente. Através da imagem do local, vamos fazer a identificação das peças estruturais. Entendemos que algumas dessas peças podem não está visíveis na imagem pois trata-se de viga baldrame, que fica embutido no solo. Veja:

Portanto, afirmo que o projeto concebido e dimensionado está de acordo com a situação existente. A imagem abaixo reflete a situação Projetado x Existente, onde a estrutura existente está em azul:

Resposta da UFERSA [12 de agosto de 2022] – Em visita à edificação, realizada no dia 12 de agosto, pelo superintendente em exercício para verificação de informações do projeto apresentado pela Diedro, rampa patamar arquivo EST-UFERSA_COMPLEMENTO PATAMAR-01-06-R00.dwg, foi feita a escavação para tentar localizar as vigas baldrame especificado como “existente” no nível TÉRREO.

As vigas BALDRAMES demarcadas em VERMELHO no desenho, NÃO POSSUI SUA EXECUÇÃO. Seguem algumas fotografias da verificação in loco. Outras fotografias e vídeos foram enviados por Cleyton em e-mail (“PATAMAR RAMPA”; 12/08/2022 – 16h46).

Projeto estrutural original em anexo (o link de acesso fora disponibilizado por Nícolas na data de 04/03/2022).

Resposta DIEDRO [15 de agosto de 2022] – O projeto foi redimensionado mediante o exposto, tomando como base o que foi levantado em loco. Segue a nova revisão do projeto constatando essa alteração.

Resposta da UFERSA [15 de agosto de 2022] – No arquivo “EST_UFERSA COMPLEMENTO_R02-01-06-Layout1.pdf” o trecho em VERMELHO P40 - P43 para viga baldrame não existe conforme já relatado anteriormente. Fazer as correções necessárias.

6º QUESTIONAMENTO [02/08/2022]:

União entre elementos estruturais novos e existentes, há descrição do que deve ser feito?

É um procedimento padrão com escoramento, escarificar peça existe, junção de armadura e uso de graute. Mas como dito no item 3) podemos descrever com maior detalhe no memorial.

Resposta da UFERSA [03 de agosto de 2022] – Necessário detalhar procedimento para incluir materiais e mão de obra em orçamento.

Resposta DIEDRO [11 de agosto de 2022] – Será atendido na emissão R05 desde documento, previsto para ser enviado dia 15 de agosto.

Resposta DIEDRO [15 de agosto de 2022] – Documento enviado.

Resposta da UFERSA [15 de agosto de 2022] – A descrição do procedimento foi ATENDIDA, ficou PENDENTE apenas o dimensionamento as volumetrias (quantidades a serem utilizadas) de concreto demolido, de compounder (adesivo estrutural de base epóxi de alta resistência) e de graute. Caso não seja possível determinar com exatidão, informar ao menos uma estimativa.

7º QUESTIONAMENTO [04/08/2022]:

A título de informação e prezando sempre pela economicidade no que trata viga V2, verificar a coerência da mesma pois ela possui altura de 2,00m e largura de 0,60m enterrada conforme destaque

Resposta DIEDRO [08 de agosto de 2022] – Confirmamos as dimensões. Conforme solicitado, a rampa está dimensionada obedecendo à geometria arquitetônica.

Resposta da UFERSA [08 de agosto de 2022] – ATENDIDO.

8º QUESTIONAMENTO [04/08/2022]:

[4/08/2022] No projeto de complemento patamar DETALHAMENTO 01, inconsistência entre prancha 01 e memorial executivo página 05;

Resposta DIEDRO [08 de agosto de 2022] – ATENDIDO. O memorial executivo patamar rampa será emitido corrigido em revisão R01.

Resposta da UFERSA [08 de agosto de 2022] – ATENDIDO.

9º QUESTIONAMENTO [04/08/2022]:

Laje adotado no complemento patamar qual tipo? Especificado em projeto item "convenções" laje pré moldada

Resposta da DIEDRO [08 de agosto de 2022] – ATENDIDO. O projeto será corrigido no item de “convenções” a especificação da laje maciça na revisão R01.

Resposta da UFERSA [08 de agosto de 2022] – ATENDIDO.

10º QUESTIONAMENTO [04/08/2022]:

Se adotar laje pré-moldada, vão livre de 5m é apropriado?

Resposta DIEDRO [08 de agosto de 2022] – As lajes adotadas em projeto são do tipo laje maciça.

Resposta da UFERSA [08 de agosto de 2022] – ATENDIDO.

11º QUESTIONAMENTO [04/08/2022]:

Ausente quantitativo em laje, concreto, fôrma, etc.

Resposta DIEDRO [08 de agosto de 2022] – Essas informações estão presentes na página 8 do “MEMORIAL DE CÁLCULO E DESCRITIVO_COMPLEMENTO PATAMAR”.

Resposta da UFERSA [08 de agosto de 2022] - Informações não localizadas.

Resposta DIEDRO [11 de agosto de 2022] – Será atendido na emissão R05 desde documento, previsto para ser enviado dia 15 de agosto.

Resposta DIEDRO [15 de agosto de 2022] – Documento enviado.

12º QUESTIONAMENTO [04/08/2022]:

Caso laje maciça ou até mesmo pré-moldada ferragem exclusivamente 6.3 mm é apropriado?

Resposta DIEDRO [08 de agosto de 2022] – Confirmo a informação. Laje maciça com armadura 6.3mm conforme projeto.

Resposta da UFERSA [08 de agosto de 2022] – ATENDIDO.