## Ref.
Médotos de Refência de Instalação | [8 empty] | CAPACIDADE DE CONDUÇÃO DE CORRENTE - CABOS 70ºC (ISOLAÇÃO EM PVC) | [16 empty] | Fator de Correção para temperaturas diferentes de 30º C (ambiente) e 20º C (solo)
[9 empty] | Seção | Método de Referência | [15 empty] | Temperatura ºC | Isolação
Método de referência | A1 | A2 | B1 | B2 | C | D | E | F |  | A |  | A2 |  | B1 |  | B2 |  | C |  | D |  | E |  | F |  |  | PVC | EPR ou XLPE | PVC | EPR ou XLPE
[10 empty] | Cabo Unipolar |  | Cabo multipolar |  | Cabo Unipolar |  | Cabo multipolar |  | Cabos uni/multipolar |  | Cabos uni/multipolar |  | Cabo multipolar |  | Cabo multipolar |  |  | Ambiente |  | Solo
Descrição dos métodos de Instalação | Condutor unipolar em eletroduto embutido em parede termicamente isolante | Cabo multipolar em eletroduto embutido em parede termicamente isolante | Condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto aparente de seção circular sobre parede ou espaçado desta menos de 0,3 vez o diâmetro do eletroduto | Cabo multipolar em eletroduto aparente de seção circular sobre parede ou espaçado desta menos de 0,3 vez o diâmetro do eletroduto | Cabos unipolares ou cabo multipolar sobre parede ou espaçado desta menos de 0,3 vez o diâmetro do cabo | Cabo unipolar ou multipolar em eletroduto(de seção circular ou não) ou em canaleta não-ventilada enterrado(a) | Cabo multipolares em bandeja perfurada, horizontal ou vertical | Cabos unipolares em bandeja perfurada, horizontal ou vertical |  | 2 condutores | 3 condutores | 2 condutores | 3 condutores | 2 condutores | 3 condutores | 2 condutores | 3 condutores | 2 condutores | 3 condutores | 2 condutores | 3 condutores | 2 condutores | 3 condutores | 2 condutores | 3 condutores | 10 | 1.22 | 1.15 | 1.1 | 1.07
[9 empty] | 1.5 | 14.5 | 13.5 | 14 | 13 | 17.5 | 15.5 | 16.5 | 15 | 19.5 | 17.5 | 22 | 18 | 22 | 18.5 | 22 | 18 | 15 | 1.17 | 1.12 | 1.05 | 1.04
[9 empty] | 2.5 | 19.5 | 18 | 18.5 | 17.5 | 24 | 21 | 23 | 20 | 27 | 24 | 29 | 24 | 30 | 25 | 31 | 25 | 20 | 1.12 | 1.08 | 1 | 1
[9 empty] | 4 | 26 | 24 | 25 | 23 | 32 | 28 | 30 | 27 | 36 | 32 | 38 | 31 | 40 | 34 | 41 | 34 | 25 | 1.06 | 1.04 | 0.95 | 0.96
[9 empty] | 6 | 34 | 31 | 32 | 29 | 41 | 36 | 38 | 34 | 46 | 41 | 47 | 39 | 51 | 43 | 53 | 45 | 30 | 1 | 1 | 0.89 | 0.93
|  |  | Condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria | Cabo multipolar em eletroduto de seção circular mbutido em alvenaria | Cabos unipolares ou cabo multipolar fixado diretamente no teto ou afastado do teto mais de 0,3 vez o diâmetro do cabo |  | Cabos multipolares sobre suportes horizontais, eletrocalha aramada ou tela | Cabos unipolares sobre suportes horizontais, eletrocalha aramada ou tela | 10 | 46 | 42 | 43 | 39 | 57 | 50 | 52 | 46 | 63 | 57 | 63 | 52 | 70 | 60 | 73 | 63 | 35 | 0.94 | 0.96 | 0.84 | 0.89
[9 empty] | 16 | 61 | 56 | 57 | 52 | 79 | 68 | 69 | 62 | 85 | 76 | 81 | 67 | 94 | 80 | 99 | 85 | 40 | 0.87 | 0.91 | 0.77 | 0.85
[9 empty] | 25 | 80 | 73 | 75 | 68 | 101 | 89 | 90 | 80 | 112 | 96 | 104 | 86 | 119 | 101 | 131 | 114 | 45 | 0.79 | 0.87 | 0.71 | 0.8
[9 empty] | 35 | 99 | 89 | 92 | 83 | 125 | 110 | 111 | 99 | 138 | 119 | 125 | 103 | 148 | 126 | 162 | 143 | 50 | 0.71 | 0.82 | 0.63 | 0.76
[9 empty] | 50 | 119 | 108 | 110 | 99 | 151 | 134 | 133 | 118 | 168 | 144 | 148 | 122 | 180 | 153 | 196 | 174 | 55 | 0.61 | 0.76 | 0.55 | 0.71
|  |  | Condutores isolados ou cabos unipolares em eletrocalha sobre parede em percurso horizontal ou vertical | Cabo multipolar em eletrocalha sobre parede em percurso horizontal ou vertical | Cabos multipolar ou unipolar em bandeja não-perfurada, perfilado ou prateleira |  | Cabos multipolares em leito | Cabos unipolares em leito | 70 | 151 | 136 | 139 | 125 | 192 | 171 | 168 | 149 | 213 | 184 | 183 | 151 | 232 | 196 | 251 | 225 | 60 | 0.5 | 0.71 | 0.45 | 0.65
[9 empty] | 95 | 182 | 164 | 167 | 150 | 232 | 207 | 201 | 179 | 258 | 223 | 216 | 179 | 282 | 238 | 304 | 275 | 65 | - | 0.65 | - | 0.6
[9 empty] | 120 | 210 | 188 | 192 | 172 | 269 | 239 | 232 | 206 | 299 | 259 | 246 | 203 | 328 | 276 | 352 | 321 | 70 | - | 0.58 | - | 0.53
[9 empty] | 150 | 240 | 216 | 219 | 196 | 309 | 275 | 265 | 236 | 344 | 299 | 278 | 230 | 379 | 319 | 406 | 372 | 75 | - | 0.5 | - | 0.46
[9 empty] | 185 | 273 | 245 | 248 | 223 | 353 | 314 | 300 | 268 | 392 | 341 | 312 | 258 | 434 | 364 | 463 | 427 | 80 | - | 0.41 | - | 0.38
|  |  | Condutores isolados ou cabos unipolares em eletrocalha ou perfilado suspensa(o) | Cabo multipolar em eletrocalha ou perfilado suspensa(o) |  |  |  |  | 240 | 321 | 286 | 291 | 261 | 415 | 370 | 351 | 313 | 461 | 403 | 361 | 297 | 514 | 430 | 546 | 507
[9 empty] | 300 | 367 | 328 | 334 | 298 | 477 | 426 | 401 | 358 | 530 | 464 | 408 | 336 | 593 | 497 | 629 | 587
[9 empty] | 400 | 438 | 390 | 398 | 355 | 571 | 510 | 477 | 425 | 634 | 557 | 478 | 394 | 715 | 597 | 754 | 689
|  |  | Condutores isolados ou cabos unipolares em canaleta fechada embutida no piso | Cabo multipolar em canaleta fechada embutida no piso |  |  |  |  | CAPACIDADE DE CONDUÇÃO DE CORRENTE - CABOS 90ºC (ISOLAÇÃO EM XLPE/EPR)
[9 empty] | Seção | Método de Referência
[10 empty] | A |  | A2 |  | B1 |  | B2 |  | C |  | D |  | E |  | F
[10 empty] | Cabo Unipolar |  | Cabo multipolar |  | Cabo Unipolar |  | Cabo multipolar |  | Cabos uni/multipolar |  | Cabos uni/multipolar |  | Cabo multipolar |  | Cabo unipolar
Para enquadrar outros métodos de instalação não especificados nesta tabela, ver NBR 5410 Tabela 33 | [9 empty] | 2 condutores | 3 condutores | 2 condutores | 3 condutores | 2 condutores | 3 condutores | 2 condutores | 3 condutores | 2 condutores | 3 condutores | 2 condutores | 3 condutores | 2 condutores | 3 condutores | 2 condutores | 3 condutores
[9 empty] | 1.5 | 19 | 17 | 18.5 | 16.5 | 23 | 20 | 22 | 19.5 | 24 | 22 | 26 | 22 | 26 | 23 | 27 | 22
[9 empty] | 2.5 | 26 | 23 | 25 | 22 | 31 | 28 | 30 | 26 | 33 | 30 | 34 | 29 | 36 | 32 | 37 | 30
[9 empty] | 4 | 35 | 31 | 33 | 30 | 42 | 37 | 40 | 35 | 45 | 40 | 44 | 37 | 49 | 42 | 50 | 42
[9 empty] | 6 | 45 | 40 | 42 | 38 | 54 | 48 | 51 | 44 | 58 | 52 | 56 | 46 | 63 | 54 | 65 | 55
[9 empty] | 10 | 61 | 54 | 57 | 51 | 75 | 66 | 69 | 60 | 90 | 71 | 73 | 61 | 86 | 75 | 90 | 77
[9 empty] | 16 | 81 | 73 | 76 | 68 | 100 | 88 | 91 | 80 | 107 | 96 | 95 | 79 | 115 | 100 | 121 | 105
[9 empty] | 25 | 106 | 95 | 99 | 89 | 133 | 117 | 119 | 105 | 138 | 119 | 121 | 101 | 149 | 127 | 161 | 141
[9 empty] | 35 | 131 | 117 | 121 | 109 | 164 | 144 | 146 | 128 | 171 | 147 | 146 | 122 | 185 | 158 | 200 | 176
[9 empty] | 50 | 158 | 141 | 145 | 130 | 198 | 175 | 175 | 154 | 209 | 179 | 173 | 144 | 225 | 192 | 242 | 216
[9 empty] | 70 | 200 | 179 | 183 | 164 | 253 | 222 | 221 | 194 | 269 | 229 | 213 | 178 | 289 | 246 | 310 | 279
[9 empty] | 95 | 241 | 216 | 220 | 197 | 306 | 269 | 265 | 233 | 328 | 278 | 252 | 211 | 352 | 298 | 377 | 342
[9 empty] | 120 | 278 | 249 | 253 | 227 | 354 | 312 | 305 | 268 | 382 | 322 | 287 | 240 | 410 | 346 | 437 | 400
[9 empty] | 150 | 318 | 285 | 290 | 259 | 407 | 358 | 349 | 307 | 441 | 371 | 324 | 271 | 473 | 399 | 504 | 464
[9 empty] | 185 | 362 | 324 | 329 | 295 | 464 | 408 | 395 | 348 | 506 | 424 | 363 | 304 | 542 | 456 | 575 | 533
[9 empty] | 240 | 424 | 380 | 386 | 346 | 546 | 481 | 462 | 407 | 599 | 500 | 419 | 351 | 641 | 538 | 679 | 634
[9 empty] | 300 | 486 | 435 | 442 | 396 | 628 | 553 | 529 | 465 | 693 | 576 | 474 | 396 | 741 | 621 | 783 | 736
[9 empty] | 400 | 579 | 519 | 527 | 472 | 751 | 661 | 628 | 552 | 835 | 692 | 555 | 464 | 892 | 745 | 940 | 868

## QD-01
Quadro de Distribuição - QDG
Circuito | Descrição do Circuito | Pontos de Tomadas (W) |  |  |  |  | Pontos de Iluminação (W) | [16 empty] | Carga Especial (W) | Potência Ativa (W) | Fator de Potência | Potência Aparente (VA) | Potência reativa (VAr) | Tensão (V) | Corrente (A) | Disjuntor (A) |  |  | Dispositivo DR |  | Condutor | [6 empty] | Fator de Agrupam. | Fator de Temperatura | Capac. Cond. de corrente nominal | Capac. Cond. de corrente real | Balanceamento de Fases |  |  |  | Queda de Tensão
[34 empty] | Corrente nominal | Tipo/Apl. | Método de Ref. Instação | Classe encord. | Material de Isolação | Tensão de isolação | Fase (mm²) | Neutro (mm²) | Proteção (mm²)
[31 empty] | Corrente Nominal | Curva | Interrupção | [13 empty] | Distr. de Fases | Fases |  |  | V/A.km | dist (km) | ∆V%
|  | 100 | 300 | 300 | 300 | 600 | 500 | 1000 | [39 empty] | A | B | C
1 | Iluminação - P2, P3 e P4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0.92 | 6521.7391 | 2555.9893 | 220 | 29.6443 | 40 | B | 3kA | 0 |  | B1 | 5 | PVC | 0,6/1kV | 1x16,0 | 1x16,0 | 1x16,0 | 0.65 | 1 | 100 | 65 | A | 6521.7391 | 0 | 0 | 2.7 | 0.0956 | 3.4781
2 | Iluminação - P7, P8 e P9 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0.92 | 6521.7391 | 2555.9893 | 220 | 29.6443 | 40 | B | 3kA | 0 |  | B1 | 5 | PVC | 0,6/1kV | 1x25,0 | 1x25,0 | 1x25,0 | 0.65 | 1 | 133 | 86.45 | B | 0 | 6521.7391 | 0 | 1.73 | 0.179 | 4.1727
3 | Iluminação - P2, P3 e P4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0.92 | 6521.7391 | 2555.9893 | 220 | 29.6443 | 40 | B | 3kA | 0 |  | B1 | 5 | PVC | 0,6/1kV | 1x16,0 | 1x16,0 | 1x16,0 | 0.65 | 1 | 100 | 65 | C | 0 | 0 | 6521.7391 | 2.7 | 0.0956 | 3.4781
4 | Iluminação - P7, P8 e P9 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0.92 | 6521.7391 | 2555.9893 | 220 | 29.6443 | 40 | B | 3kA | 0 |  | B1 | 5 | PVC | 0,6/1kV | 1x25,0 | 1x25,0 | 1x25,0 | 0.65 | 1 | 133 | 86.45 | A | 6521.7391 | 0 | 0 | 1.73 | 0.179 | 4.1727
5 | Iluminação - P1 e P6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0.92 | 4347.8261 | 1703.9929 | 220 | 19.7628 | 32 | B | 3kA | 0 |  | B1 | 5 | PVC | 0,6/1kV | 1x16,0 | 1x16,0 | 1x16,0 | 0.65 | 1 | 100 | 65 | B | 0 | 4347.8261 | 0 | 2.7 | 0.0955 | 2.3163
6 | Iluminação - P7 e P8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0.92 | 4347.8261 | 1703.9929 | 220 | 19.7628 | 32 | B | 3kA | 0 |  | B1 | 5 | PVC | 0,6/1kV | 1x16,0 | 1x16,0 | 1x16,0 | 0.65 | 1 | 100 | 65 | C | 0 | 0 | 4347.8261 | 2.7 | 0.0955 | 2.3163
7 | Iluminação - P1 e P6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0.92 | 4347.8261 | 1703.9929 | 220 | 19.7628 | 32 | B | 3kA | 0 |  | B1 | 5 | PVC | 0,6/1kV | 1x25,0 | 1x25,0 | 1x25,0 | 0.65 | 1 | 133 | 86.45 | B | 0 | 4347.8261 | 0 | 1.73 | 0.1795 | 2.7896
8 | Iluminação - P7 e P8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0.92 | 4347.8261 | 1703.9929 | 220 | 19.7628 | 32 | B | 3kA | 0 |  | B1 | 5 | PVC | 0,6/1kV | 1x25,0 | 1x25,0 | 1x25,0 | 0.65 | 1 | 133 | 86.45 | C | 0 | 0 | 4347.8261 | 1.73 | 0.1795 | 2.7896
QDG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0.92 | 43478.2609 | 17039.9286 | 380 | 66.0584 | 100 | C | 3kA |  |  | B1 | 2 | EPR | 0,6/1kV | 3x25,0 | 1x25,0 | 1x25,0 | 1 | 1 | 117 | 117 | ABC | 13043.4783 | 15217.3913 | 15217.3913 | 1.51 | 0.02 | 0.52499
[48 empty] | 59.2885 | 69.17 | 69.17
34782.6087
2.4142
1.0973
1e-06
8e-06